## チェックシート
提出時確認用チェックシート
回答用スコアリングシートの提出時に以下の内容を確認し、チェックして提出してください。
エビデンスに明示を要する事項等の詳細については手引書をご参照ください。
【回答用スコアリングシートの記載内容】 | [6 empty] | SC-FLNE-v01.05 | ↓運営主体記載欄のため回答記入は不要
水害リスクの回答は水害リスクレポートの内容と整合していますか。 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
【回答用スコアリングシートに添付して提出するエビデンス資料】
対象不動産の配置図、平面図、立面図、断面図は提出していますか。 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
（平面図は最も低い開口部の記載がある1階平面図等、立面図及び断面図はすべての面を提出してください）
下記の確認事項に必要なエビデンスについて、明示を要する事項を記載して提出していますか。
（提出した資料にチェックを入れ、【 】に資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください）
| 必須 | A. 平面図・断面図等：建物の高さ基準点とその標高が分かる資料 （例：配置図、1階平面図、断面図、国土地理院図等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 | 】
|  | B. 水防ラインの有無とその高さ、浸水ルート、及び開口部の高さが分かる資料 （例：配置図、1階平面図、断面図、立面図等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
| 適宜 | C. 設備ごとの止水対策が分かる資料 ※設備ごとに止水対策を施している場合に必要 （例：完成図、仕様書等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
|  | D. 浸水防止用設備（防水板や土嚢等）の性能が分かる資料 ※一般的な性能を超える場合に必要 （例：カタログ、完成図、仕様書等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
|  | E. 逆流防止弁等の有無等が分かる資料 ※逆流防止対策をしている場合に必要 （例：排水系統図等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
|  | F. 災害対応LPガスシステムの有無等が分かる資料 ※災害対応LPガスシステムを採用している場合に必要 （例：設備図、仕様書、カタログ等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
|  | G. 地域貢献や先進的取組の内容が分かる資料 ※独自の取組を行っている場合に必要 （例：協定書、商品パンフレット等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
| 選択 | H. 建物の再調達価格が分かる資料 ※無償オプションを評価を希望している場合に必要 （例：エンジニアリングレポートの記載箇所の写し、工事費内訳書の写し等） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
【その他】
エビデンス資料の他に添付した資料はありますか。（例：商品パンフレット等） | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
資料名等【 |  |  | こちらに資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください。 |  | 】

## スコアリング
ResReal 不動産レジリエンス認証（水害版）回答用スコアリングシート | [10 empty] | ◆運用認証用◆
手引書の記載をよく読み、必要資料等を確認の上、以下の問にお答えください。
【基本情報】 | [10 empty] | SC-FLNE-v01.05
対象不動産
依頼者
物件名 | [6 empty] | 竣工年月 |  | 年 |  | 月
住所（住居表示） | [6 empty] | 改修年月 |  | 年 |  | 月
用途 |  |  |  | 延床面積 |  |  | 階数 | 地上 |  | 地下
【水害リスク評価】
外水氾濫 | [10 empty] | 水害リスクレポートの記載に基づき回答をご入力ください。
頑強性（立地）
1 | 想定最大規模の降雨時における外水氾濫のリスクに関して確認します。
| ① | 建物敷地内において、想定最大規模の降雨時における、外水氾濫のリスクはありますか。
| ② | 問1①において外水氾濫のリスクがある場合、このときの最大浸水位（浸水面の標高（T.P.））は何ｍですか。
2 | 年超過確率1/200（200年に一度）規模の降雨時における外水氾濫のリスクに関して確認します。
| ① | 建物敷地内において、年超過確率1/200規模の降雨時における、外水氾濫のリスクはありますか。
| ② | 問2①において外水氾濫のリスクがある場合、このときの最大浸水位（浸水面の標高（T.P.））は何ｍですか。
3 | 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食エリア）に関して確認します。
| ① | 建物敷地の一部又は全部が、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食エリア）にありますか。
内水氾濫 | [10 empty] | 水害リスクレポートの記載に基づき回答をご入力ください。
頑強性（立地）
4 | 想定最大規模の降雨時における内水氾濫のリスクに関して確認します。
| ① | 建物敷地内において、想定最大規模の降雨時における、内水氾濫のリスクはありますか。
| ② | 問4①において内水氾濫のリスクがある場合、このときの最大浸水位（浸水面の標高（T.P.））は何ｍですか。
外水・内水氾濫共通
頑強性（立地・建物） | [10 empty] | ※外水・内水氾濫のリスク が「ない」 場合（問1①及び問4①のいずれも「いいえ」の場合）は回答不要
5 | 頑強性（立地）問２及び問４の浸水位と建物各部の高さを比較し、外水・内水の建物内への流入の可能性を確認します。
| ① | 竣工図等において、建物敷地の基準点（GL=±0.00m）の標高（T.P.）は何mですか。 （※竣工図等で確認できない場合は、入力手引書の方法により算定した高さを記載してください。）
| ② | 外部から建物内への水の侵入経路の高さ（問5①の高さと最も低い建物開口部の下端高さの差）は何ｍですか。 （※問5①の高さより下に開口部がある場合は、マイナス表記にしてください。）
【水害対策評価】
外水・内水氾濫共通
頑強性（立地・建物） | [10 empty] | ※外水・内水氾濫のリスク が「ない」 場合（問1①及び問4①のいずれも「いいえ」の場合）は回答不要
6 | 立地及び建物の水防に関して確認します。
| ① | 水防ラインを構築していますか。（いいえの場合は問6②～⑦は回答不要）
| ② | 水防ラインの高さは何mですか。 |  |  |  | 標高（T.P.）を記入 →
|  | ※右のいずれかの高さをご記入ください ※両方記入した場合は、標高（T.P.）にて評価します。 |  |  |  | 問5②”開口部最下端”からの高さを記入 →
| ③ | 水防ラインに防水板を使用している場合、防水板の高さは1.00m以下ですか。（使用していない場合は空欄）
| ④ | 水防ラインに土嚢又は水嚢を使用している場合、土嚢又は水嚢の高さは0.45m以下ですか。（使用していない場合は空欄）
| ⑤ | 水防ラインに防水板や、土嚢、水嚢等を使用するが、その高さが回答欄の選択肢を超える（問6③又は④の回答が「いいえ」）場合、性能書や組み方の仕様書の添付により安全性を説明できますか。 （※「はい」の場合は、エビデンス資料として性能書等を添付してください。）
| ⑥ | 水防ラインの構築に関して、どのくらいの時間を要しますか。
| ⑦ | 水防ラインの構築に関して、年1回以上の動作確認又は設置訓練を行っていますか。
7 | 公共の雨水・下水本管から建物内への逆流を防止する対策に関して確認します。
| ① | 公共の雨水・下水本管から建物内への逆流防止対策（逆流防止弁、止水弁、又はこれに代わる設備を設置） 又は、公共の雨水・下水本管へ放流せず敷地内処理をしていますか。（いいえの場合は問7②③は回答不要）
| ② | 問7①で逆流防止対策をしている場合、当該設備に関して年１回以上の動作確認又は操作訓練を実施していますか。
| ③ | 問7①で逆流防止対策をしている場合、当該設備に関して緊急対応マニュアルに逆流防止弁、止水弁等の運用に関する規程はありますか。
外水氾濫
頑強性（建物） | [10 empty] | ※外水氾濫のリスクが 「ない」 場合（問2①が「いいえ」の場合）は回答不要
8 | 年超過確率1/200規模の降雨時に関して、各種設備と最大浸水位（浸水面の標高）及び水防ラインとの高さと位置を確認します。
|  | 参考）最大浸水位から建物各部の高さ（上記設問の回答から自動計算）※ |  |  |  | ※当該部が最大浸水位より上の場合はプラス、下の場合はマイナスとして表示
|  | 基準点（GL=±0） | 開口部最下端 |  | 水防ライン | ※設備機器単体の水防ラインがある場合、又は基礎で嵩上げしている場合等は、
|  | - | - |  | - | 左記によらず、各々の水防ラインや嵩上げ高さ等から下記の評価を行ってください。
| 設備機器等 |  |  |  |  | 設置高さ評価 |  | 水防ライン平面評価 |  | 水防ライン高さ評価
| ① | 受変電設備（特高・高圧・引込開閉器を含む）
| ② | 電力会社借室（変電所を含む）
| ③ | 連絡、避難用防災設備（自動火災報知設備、非常放送設備）
| ④ | 非常用発電機
| ⑤ | 消火用防災設備（屋内消火栓・スプリンクラー等の制御盤）
| ⑥ | 空調設備（ポンプ、熱交換器含む）
| ⑦ | 地域冷暖房供給会社
| ⑧ | 給水設備（受水槽、ポンプ）
| ⑨ | ガス設備（マイコンメータ）
| ⑩ | 通信設備（MDF）
| ⑪ | エレベータ着床階
| ⑫ | 機械式駐車場
内水氾濫
頑強性（建物） | [10 empty] | ※内水氾濫のリスクが 「ない」 場合（問4①が「いいえ」の場合）は回答不要
9 | 想定最大規模の降雨時に関して、各種設備と最大浸水位（浸水面の標高）及び水防ラインとの高さと位置を確認します。
|  | 参考）最大浸水位から建物各部の高さ（上記設問の回答から自動計算）※ |  |  |  | ※当該部が最大浸水位より上の場合はプラス、下の場合はマイナスとして表示
|  | 基準点（GL=±0） | 開口部最下端 |  | 水防ライン | ※設備機器単体の水防ラインがある場合、又は基礎で嵩上げしている場合等は、
|  | - | - |  | - | 左記によらず、各々の水防ラインや嵩上げ高さ等から下記の評価を行ってください。
| 設備機器等 |  |  |  |  | 設備高さ評価 |  | 水防ライン平面評価 |  | 水防ライン高さ評価
| ① | 受変電設備（特高・高圧・引込開閉器を含む）
| ② | 電力会社借室（変電所を含む）
| ③ | 連絡、避難用防災設備（自動火災報知設備、非常放送設備）
| ④ | 非常用発電機
| ⑤ | 消火用防災設備（屋内消火栓・スプリンクラー等の制御盤）
| ⑥ | 空調設備（ポンプ、熱交換器含む）
| ⑦ | 地域冷暖房供給会社
| ⑧ | 給水設備（受水槽、ポンプ）
| ⑨ | ガス設備（マイコンメータ）
| ⑩ | 通信設備（MDF）
| ⑪ | エレベータ着床階
| ⑫ | 機械式駐車場
外水・内水氾濫共通
冗長性 | [10 empty] | ※外水・内水氾濫のリスク が「ない」 場合（問2①及び問4①のいずれも「いいえ」の場合）は回答不要
10 | 停電時の対策に関して確認します。
| ① | 受電方式は、本線・予備電源、本線・予備線、スポットネットワーク、ループ受電のいずれかに該当しますか。
| ② | 共用部に供給する電力の保安用自家用発電機（BCP用等）がありますか。
| ③ | 専有部に供給する電力の保安用自家用発電機（BCP用等）がありますか。
| ④ | 停電時に利用可能なコジェネレーション設備がありますか。
| ⑤ | 停電時に利用可能な創エネ設備（太陽光、風力発電等）がありますか。
11 | 給排水ガス遮断時の対策について確認します。
| ① | 受水槽・高架水槽（上水用）がありますか。
| ② | 井水を利用していますか。
| ③ | 中水を利用していますか。
| ④ | 建物外からの逆流の恐れがない汚水排水槽はありますか。
| ⑤ | 断水時に利用できるトイレ（常時設置されたトイレに限る）がありますか。
| ⑥ | 災害対応型LPガスシステムがありますか、又はガスを利用せずに建物の運営を維持できますか。
12 | 敷地内雨水処理
| ① | 建物外からの逆流の恐れがない雨水貯留槽はありますか。
13 | 自然換気
| ① | 専有部等、災害時に人が滞留する場所に、手動開閉可能な窓、換気口、又はこれらに類する開口部（排煙窓や非常進入口専用窓等）がありますか。
即応性 | [10 empty] | ※外水・内水氾濫のリスク が「ない」 場合（問2①及び問4①のいずれも「いいえ」の場合）は回答不要
14 | 災害時の対応人員、体制、事前準備に関して確認します。
| ① | 災害時対応人員（運用者・管理者・オペレーター等）は、常駐していますか。
| ② | 緊急連絡網が毎年更新されていますか。 |  |  | （テナント担当者への連絡先を含めたもの）
| ③ | 水害用の防災マニュアルがありますか。 |  |  | （テナントへの対応を含めたもの）
| ④ | タイムラインが作成されていますか。 |  |  | （テナントへの対応を含めたもの）
| ⑤ | BCP（事業継続計画）がありますか。 |  |  | （テナントへの対応を含めたステージごとの対策）
| ⑥ | 竣工図（データ含む）を完備していますか。
15 | 訓練・テナント周知に関して確認します。
| ① | 水害訓練の手順は、防災マニュアルやタイムラインを元に実施していますか。
| ② | 水害訓練の体制は、防災マニュアル、BCPやタイムラインに記載された体制で実施していますか。
| ③ | ハザードマップをテナントへ周知（配布又は掲示）していますか。
| ④ | 避難場所をテナントへ周知（配布又は掲示）していますか。
代替性 | [10 empty] | ※外水・内水氾濫のリスク が「ない」 場合（問2①及び問4①のいずれも「いいえ」の場合）は回答不要
16 | 災害対策備品等の整備・点検状況に関して確認します。
| 災害対策備品等 |  |  |  | 整備している設備・備品 ※入力手引書参照 |  |  |  |  | 点検状況
| ① | 復旧設備（自由記述）
| ② | 避難設備（自由記述）
| ③ | 情報備品（自由記述）
| ④ | 衛生備品（自由記述）
| ⑤ | 防寒備品（自由記述）
| ⑥ | 食料品 （自由記述）
| ⑦ | 他汎用品（自由記述）
先進的取組・地域貢献
17 | 先進的取組や地域貢献に関して確認します。
| ① | 雨水貯留施設（遊水地、雨水貯留槽等）を法定の基準を超えて設置していますか。
| ② | 浸透桝（雨水貯留浸透槽を含む）、透水性アスファルト舗装や緑地エリアを法定の基準を超えて設置していますか。
| ③ | 地域住民や帰宅困難者等を対象とした災害時の避難施設を設置し、地域と協定等を締結していますか。
| ④ | 地域住民や帰宅困難者等を対象とした食料品等を備蓄し、地域と協定等を締結していますか。
| ⑤ | 災害時に地域の拠点（行政等の災害対策拠点）として使用する協定を結んでいますか。
| ⑥ | 災害予知システム（外水氾濫又は内水氾濫の発生に先立ち事前にリスクを通知するシステム）を構築・活用していますか。
| ⑦ | その他、先進的取組・地域貢献等はありますか。（自由記述）

## プルダウン (hidden)
共通 | はい
いいえ
問6 ⑤ | はい（添付します）
いいえ
問6 ④ | ■設置時間
自動
おおよそ30分以内
おおよそ1時間以内
1時間以上
不明・未確認
問7 | ◆逆流防止対策
| はい（逆流防止対策をしています） | 1
| はい（敷地内処理をしています） | 2
| いいえ（どちらにも該当しません） | 3
問8 | ■浸水リスク評価
| 設備が無い | 100
| 最大浸水位より上にある | 100
| 最大浸水位より下にある | 200
| 最大浸水位より下で かつ地下にある | 300
■水防ライン平面評価
| 水防ラインの内側にある | 10
| 水防ラインの外側にある | 20
| 水防ラインがない | 20
■水防ライン高さ評価
| 最大浸水位 ≧ 水防ラインの上部 | 1
| 最大浸水位 ＜ 水防ラインの上部 | 2
問14 ① | 災害時対応人員
24時間常駐しており常に浸水対策を実施できる
日中常駐しており、事前に浸水対策を実施できる
常駐していないが、事前に浸水対策を実施できる
常駐していないし、事前準備もできない
問15 ② | 水害訓練実施体制・参加者
テナントも参加し実施している
テナント不参加で実施している
実施していない
問16 | 点検
年に一度以上点検を実施
数年置き、不定期を実施
未実施
問17 | 自由記述
採用
否採用
基本情報 | 用途
事務所
集合住宅
物流倉庫
商業施設
ホテル・レジャー施設
ヘルスケア施設
病院
データセンター
複合型
その他

## 判定_エラー表示 (hidden)
[6 empty] | 判定 | エラー表示
| 問１ | 0 | 0 |  |  | 0
T.P.
浸水位 | 外水・想定最大 | 外水・1/200 | 内水・想定最大
| 0 | 0 | -
| GL | 侵入ルート | 水防ライン
| - | - | -
頑強性（建物） | [8 empty] | 判定内訳
| 外水 |  | 設置高さ評価 | 水防ライン平面評価 | 水防ライン高さ評価 | 判定 | エラー表示 | 判定 |  | 判定
| 問7 | ① | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 設置高さ評価
|  | ② | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212 | 設備が無い | 100
|  | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211 | 浸水位より上にある | 100
|  | ④ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 浸水位より下にある | 200
|  | ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 312 | 浸水位より下でかつ地下にある | 300
|  | ⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311 | 水防ライン平面評価
|  | ⑦ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 水防ラインの内側にある | 10
|  | ⑧ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 上記以外はエラー | 水防ラインの外側にある | 20
|  | ⑨ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 水防ラインがない | 20
|  | ⑩ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 水防ライン高さ評価
|  | ⑪ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 浸水位 ≧ 水防ラインの上部 | 1
|  | ⑫ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 浸水位 ＜ 水防ラインの上部 | 2
頑強性（建物） | 内水 |  | 設置高さ評価 | 水防ライン平面評価 | 水防ライン高さ評価 | 判定 | エラー表示
| 問9 | ① | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ② | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ③ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ④ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑥ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑦ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑧ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑨ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑩ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑪ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ⑫ | 0 | 0 | 0 | 0

## 修正履歴 (hidden)
修正履歴
| 日付 | 概要 | 修正内容 | シート | 修正箇所 | 作業主体
1 | 2023-03-05 | シート「data」を削除 | シート「data」を削除 | シート「data」 | 修正内容に同じ
2 | 2023-03-05 | シート「スコアリング」のプルダウンの変更 | シート「スコアリング」における基本情報の中の用途のプルダウンメニューに「複合型」を追加 | シート「スコアリング」、「プルダウン」 | 修正内容に同じ
3 | 2023-03-05 | シート「修正履歴」を追加 | シート「修正履歴」を追加 | シート「修正履歴」 | 修正内容に同じ
4 | 2023-03-06 | 問５～7の回答不要条件の文言修正 | O26及びO32の注書き文言修正 | シート「スコアリング」 | 修正内容に同じ | JREI
5 | 2023-03-06 | 問８～9の回答不要条件の文言追記 | O47及びO66の注書き文言修正 | シート「スコアリング」 | 修正内容に同じ | JREI
6 | 2023-03-06 | 問9設問文の参考及び注書きの体裁修正 | 罫線の様式を問8に合わせ | シート「スコアリング」 | 修正内容に同じ | JREI
7 | 2023-03-06 | 問6④の文言を③に合わせ修正 | 「設置している」→「使用している」 | シート「スコアリング」 | 修正内容に同じ | JREI
8 | 2023-03-06 | 問15②の文言を修正 | 「水害訓練が体制は」→「水害訓練の体制は」 | シート「スコアリング」 | 修正内容に同じ | JREI
9 | 2023-04-13 | チェックシートを追加 | シート「チェックシート」を追加 | シート「チェックシート」 | 修正内容に同じ | JREI
10 | 2023-04-13 | シートのバージョンを更新について | ファイル名及びシート記載のバージョン名称を「SCFL-v01.02」に更新 | シート「スコアリング」 | 修正内容に同じ | JREI
| 2024-05-22 |  | ファイル名及びシート記載のバージョン名称を「SCFL-v01.04」に更新 問6③④設問追加 問5～9水害リスクがない場合に条件付書式でセルをハッチング | シート「スコアリング」 |  | ERS