## チェックシート
提出時確認用チェックシート
回答用スコアリングシートの提出時に以下の内容を確認し、チェックして提出してください。
エビデンスに明示を要する事項等の詳細については手引書をご参照ください。
【回答用スコアリングシートに添付して提出するエビデンス資料】 | [6 empty] | SCEA-v01.01 | ↓運営主体記載欄のため回答記入は不要
下記の確認事項に必要なエビデンスについて、明示を要する事項を記載して提出していますか。
（提出した資料にチェックを入れ、【 】に資料名、図面名称、図面番号、ファイル名等を記載してください）
| 必須 | A. 地震危険度 （J-SHIS Mapのキャプチャ画面） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 | 】
|  | B. 微地形区分 （J-SHIS Mapのキャプチャ画面） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
| 適宜 | C. PL値：液状化可能性指数 （地盤調査報告書、または自治体液状化危険度マップ等のキャプチャ画面） ※微地形区分のみで評価してよい場合は不要ですが、PL値による液状化可能性評価を希望の場合は必須 |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
| 必須 | D. 津波による浸水の可能性 （重ねるハザードマップのキャプチャ画面、又は自治体の津波ハザードマップ等のキャプチャ画面） |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
|  | E. 地震PML （エンジニアリングレポート、又はPML算定報告書） ※PMLが損失額で提示されている場合は、併せて再調達価格が必要 |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
| 適宜 | F. 地震PML に関するヒアリング結果 ※地震PML に液状化・津波の影響が評価されているかわからない場合は、シート「ヒアリングシート」を記入 |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | G. 建築設備の耐震性能 （計画書、仕様書など） ※耐震仕様がBクラス、又は不明の場合は不要 |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
|  | H. 地域貢献や先進的取組の内容が分かる資料 （協定書や商品パンフレット等） ※独自の取組を行っている場合に必要 |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  | 資料名等【 |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 | 】 |  | 】 |  | 】 |  | 】
【その他】
エビデンス資料の他に添付した資料はありますか。（例：商品パンフレット等） | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
資料名等【 |  |  | こちらに資料名、ファイル名等を記載してください。 |  | 】

## ヒアリングシート
※地震PML に液状化・津波の影響が評価されているかわからない場合は記入し提出 |  |  |  |  | SCEA-v01.01
|  |  |  | 記入日(西暦) | 年 月 日
地震PMLに関するヒアリングシート
【基本項目】
１．地震PMLを評価した物件名称及び評価年月日をご記入ください
|  | 物件名称 | 〇〇ビル
|  | 評価年月日(西暦) | 〇〇〇〇年〇月〇日
２．地震PML評価会社名及び、本シート記入時の評価会社担当者名をご記入ください
|  | 評価会社名 | 株式会社〇〇〇
|  | 評価会社ご担当者 | 山田 太郎
【ヒアリング項目】
１．地震PMLを損失率（パーセンテージ）でご記入ください
地震PML
２．地震PML評価の際に、津波または地盤の液状化の影響を考慮したか否かを選択してください
津波による影響
液状化による影響
【補足や特記事項】
補足や特記事項があれば、ご記入ください。
：ご記入欄
：選択欄

## スコアリング
ResReal 不動産レジリエンス認証（地震版）回答用スコアリングシート | [8 empty] | ◆運用認証用◆
手引書の記載をよく読み、必要資料等を確認の上、以下の問にお答えください
【基本情報】 | [8 empty] | SCEA-v01.01
対象不動産
依頼者
物件名 |  |  |  |  | 竣工年月 |  | 年 |  | 月
住所（住居表示）
用途 |  |  | 延床面積 |  | 階数 | 地上 |  | / 地下
建蔽（けんぺい）率 |  |  | 免震・制振 |  | 耐震性能
↑都市計画で定められた建蔽率の限度ではなく、実際の建蔽率を記載してください
【地震（地盤の液状化・津波）リスク評価】
地震の揺れ・地盤の液状化・津波
頑強性（立地）
1 | 地震危険度について確認します
| ① | 建物住所での最大予測震度を記入してください 参照）地震ハザードステーションJ-SHIS Map ※ 必ず手引書を参照しながらご回答ください
2 | 敷地地盤の液状化の可能性について確認します
| ① | 建物住所での微地形区分を記入してください 参照）地震ハザードステーションJ-SHIS Map
| ② | PL値（液状化可能性指数）が分かりましたら、その値が該当する範囲を選択してください 参照）地盤調査報告書や液状化危険度マップ等
| ③ | 上記②でPL値が確認できるエビデンス資料を添付できますか
| ④ | 上記②でWEBサイトを参照した場合はそのサイトのURLを記載してください
3 | 津波（想定最大規模）による浸水の可能性について確認します
| ① | 建物敷地内において、津波（想定最大規模）による浸水が想定されていますか 参照）重ねるハザードマップ等
| ② | 上記①において浸水リスクがある場合、そのときの浸水深はどの程度ですか ※問3①で「いいえ」の場合は回答不要
| ③ | 上記①②で参照したサイトのURLを記載してください
地震リスク | [8 empty] | エンジニアリングレポート等を確認の上ご入力ください
頑強性（立地・建物）
4 | 地震リスクについて確認します
| ① | 地震PML（再現期間475年）は何％ですか
| ② | 上記①の地震PMLは、算出において地盤の液状化による被害を考慮していますか
| ③ | 上記①の地震PMLは、算出において津波による被害を考慮していますか ※問3①で「いいえ」の場合は回答不要
【地盤の液状化・津波 対策評価】
頑強性（立地・建物）
5 | 液状化に対する立地や建物のハード面での対策について確認します | [7 empty] | ※問2②で「PL＝0」の場合は回答不要
| ① | 敷地において、地盤改良を行っていますか
| ② | その他、敷地内の液状化を想定した立地や建物のハード面での対策を講じていますか （自由記述）
| ③ | 上記①が「はい」、又は②が記入できた場合、その内容（範囲・工法等）がわかるエビデンス資料を添付できますか
6 | 津波に対する立地や建物のハード面での対策について確認します | [7 empty] | ※問3①で「いいえ」の場合は回答不要
| ① | 【建物単位での対策】 津波による浸水と波力を想定した対策（嵩上げ、防水壁、防潮堤、防水板など）を敷地内で構築していますか
| ② | 【設備単位での対策】 津波を想定して設備ごとに個別で浸水対策（設備基礎の嵩上げ、防水扉の設置など）をしていますか
| ③ | その他、津波を想定した立地や建物のハード面での対策を講じていますか（自由記述）
【建物・設備の対策評価】
頑強性（建物）
7 | 建物や建築設備等の耐震性について確認します
| ① | 特定天井（床面から6m超の高さにあり、200㎡を超える吊り天井）はありますか
| ② | 特定天井がある場合、建築基準法施行令第39条（詳細は国土交通省告示771号第三）に則った耐震性能条件を満たしていますか ※問7①で「いいえ」の場合は回答不要
| ③ | 特定天井以外の天井に耐震対策を施していますか
| ④ | 天井以外の非構造部材（間仕切り壁や、パーティションなど）に耐震対策を施していますか
| ⑤ | 建築設備に対して耐震性の向上を図っていますか（耐震クラスS、A、B） （※参考：建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版（日本建築センター）※初版は1997年版）
| ⑥ | エレベーター（昇降機）の最新の確認済証の取得年はいつですか あるいは制御リニューアルによって耐震基準を更新していますか |  |  |  | 確認済証
制御リニューアル
| ⑦ | エスカレーターの脱落防止対策は施されていますか （※参考：エスカレーターの脱落防止措置に係る告示改正について（平成26年8月、国土交通省））
【冗長性・即応性・代替性の評価】
冗長性
8 | 停電時の対策について確認します
| ① | 受電方式は、本線・予備電源、本線・予備線、スポットネットワーク、ループ受電のいずれかに該当しますか
| ② | 共用部に供給する電力の保安用自家用発電機（BCP用など）がありますか
| ③ | 専有部に供給する電力の保安用自家用発電機（BCP用など）がありますか
| ④ | 停電時に利用可能な中圧ガスによるコジェネレーション設備がありますか
| ⑤ | 停電時に利用可能な創エネルギー設備（太陽光、風力発電など）がありますか
9 | 給排水ガス遮断時の対策について確認します
| ① | 受水槽・高架水槽（上水用）はありますか
| ② | 井水を利用していますか
| ③ | 中水を利用していますか
| ④ | 建物外からの逆流の恐れがない汚水排水槽はありますか
| ⑤ | 断水時に利用できるトイレ（常時設置されたトイレに限る）がありますか
| ⑥ | 中圧ガスの利用、もしくは災害対応型LPガスシステム導入はしていますか またはガスを利用せずに建物の運営を維持できますか
10 | 自然換気について確認します
| ① | 災害時に人が滞留する場所に、手動開閉可能な窓、換気口、又はこれらに類する開口部（排煙窓や非常進入口専用窓等）がありますか
即応性
11 | 災害時の対応人員、体制、事前準備について確認します
| ① | 災害時対応人員（運用者・管理者・オペレーター等）は、常駐していますか
| ② | 緊急連絡網は毎年更新されていますか |  | （テナント担当者への連絡先を含めたもの）
| ③ | 気象庁から津波警報・注意報が発表された際の体制は、整備されていますか |  |  |  |  | （テナントへの対応を含めたもの）
| ④ | 地震・津波用の防災マニュアル、もしくは避難マニュアルはありますか |  |  |  |  | （テナントへの対応を含めたもの）
| ⑤ | 津波用のタイムラインは作成されていますか |  | ※問3①で「いいえ」の場合は回答不要 |  |  | （テナントへの対応を含めたもの）
| ⑥ | BCP（事業継続計画）は策定していますか |  |  |  |  | （テナントへの対応を含めたもの）
| ⑦ | 竣工図（データ含む）を当該建物に完備していますか
12 | 訓練・テナント周知について確認します
| ① | 地震・津波を想定した訓練の手順は、防災マニュアルやタイムラインをもとに実施していますか
| ② | 地震・津波を想定した訓練の体制は、防災マニュアルやBCP、タイムラインに記載された体制で実施していますか
| ③ | 地震・津波のハザードマップをテナントへ周知（配布又は掲示）していますか
| ④ | 地震・津波発生時の広域避難場所および避難経路をテナントへ周知（配布又は掲示）していますか
代替性
13 | 災害対策備品等の整備・点検状況について確認します
| 災害対策備品等 |  |  | 整備している設備・備品 ※入力手引書参照 |  |  |  | 点検状況
| ① | 復旧設備（自由記述）
| ② | 避難設備（自由記述）
| ③ | 情報備品（自由記述）
| ④ | 衛生備品（自由記述）
| ⑤ | 防寒備品（自由記述）
| ⑥ | 食料品 （自由記述）
| ⑦ | 他汎用品（自由記述）
【先進的取組・地域貢献の評価】
先進的取組・地域貢献
14 | 先進的取組や地域貢献について確認します
| ① | 地震の揺れの到達や大きさを在館者に知らせる仕組み（緊急地震速報、地震計、センサー等）はありますか （目的：在館者への警報）
| ② | 地震時に扉・ゲートを自動で開放する等、設備を制御する仕組みはありますか （目的：館内及び室内への閉じ込め防止）
| ③ | 地震時に建物の健全性や在館可否を早期に判断する仕組みはありますか （目的：建物の継続使用）
| ④ | 発災直後に津波警報などが発信され、避難指示を自動的に行う仕組みはありますか （目的：在館者への避難誘導）
| ⑤ | 長周期地震動を考慮した設計や地震対策が行われていますか （目的：高層建築物や免震建築物で発生しやすい長周期地震動による揺れへの対策）
| ⑥ | エレベーターには自動復旧システムが導入されていますか
| ⑦ | 建設会社などと連携して早期復旧活動を行う事ができる体制を整備していますか（協定の締結等）
| ⑧ | 建物所有者は自治体や地域と連携して避難に貢献するハード的な体制を整備していますか（避難所、2次避難所、帰宅困難者の待機所及び津波避難ビルの指定など）
| ⑨ | 建物所有者は自治体や地域と連携して復旧活動や避難に貢献するソフト的な体制の整備、もしくは協定等を締結していますか
| ⑩ | その他、先進的取組・地域貢献等はありますか（自由記述）

## プルダウン (hidden)
設問 | 選択肢 | 備考 | 評価項目 |  | 配点 | 対応する設問
基本情報 用途 | 事務所 |  | 頑強性 | 立地 | 20 | 問１～問4
| 集合住宅 |  |  | 立地・建物 | 45 | 問5～問7
| 物流倉庫 |  | 冗長性 |  | 10 | 問8～問10
| 商業施設 |  | 即応性 |  | 10 | 問11,問12
| ホテル・レジャー施設 |  | 代替性 |  | 5 | 問13
| ヘルスケア施設 |  | 先進性 |  | 10 | 問14
| 病院 |  |  | 合計 | 100
データセンター
複合型
その他
免震・制振 | 免震構造
制振構造
免震構造+制振構造
該当なし
耐震基準 | 新耐震（確認済証年月日：1981年6月以降）
旧耐震：耐震改修実施済
旧耐震：耐震診断実施(改修不要）
旧耐震：診断未実施 / 不明・未確認
問1① | 震度7
震度6強
震度6弱
震度5強
震度5弱
震度4以下
問2① 微地形区分 | 山地 | 小
| 山麓地 | 小
| 丘陵 | 小
| 火山地 | 小
| 火山山麓地 | 小
| 火山性丘陵 | 小
| 岩石台地 | 小
| 砂礫質台地 | 小
| 火山灰台地 | 中
| 谷底低地 | 中
| 扇状地 | 小
| 自然堤防 | 中
| 後背湿地 | 中
| 旧河道・旧池沼 | 大
| 三角州・海岸低地 | 大
| 砂州・砂礫州 | 中
| 砂丘 | 小
| 砂丘・砂州間低地 | 大
| 干拓地 | 中 |  | J-SHIS MAP
| 埋立地 | 大
| 磯・岩礁 | 小
| 河原 | 大
| 河道 | 大
| 湖・沼 | 大
問12② PL値 | 15≦PL
5＜PL≦15
0＜PL≦5
PL＝0
不明
問2③ | はい（添付します）
いいえ
問3① 津波 | はい
いいえ
問3② 浸水深 | 20m～
10m～20m
5m～10m
3m～5m
0.5m～3m
0.5m～1m
0m～0.5m
0m～0.3m
問4① PML | 15%～
10～15%
5～10%
3～5%
0～3%
問4② 液状化 | 敷地全体で考慮
建物のみ考慮
考慮せず
不明
問4③ 津波 | 考慮
考慮せず
不明
問5① | 敷地全体に実施
敷地の一部に実施
実施していない/わからない
問5② 自由記述 | 採用
否採用
問5③ | はい（添付します）
いいえ
問6① | はい
いいえ
不要
問6② | はい
いいえ
不要
問6③ 自由記述 | 採用
否採用
問7① | はい
いいえ
不明
問7② | はい
いいえ
不明
問7③ | はい
いいえ
不明
問7④ | はい
いいえ
不明
問7⑤ | S
A
B
不明
問7⑥ 確認済証 | 1997年以前
1998年以降～2008年以前
2009年以降～2013年以前
2014年以降
不明
エレベーターはない
制御リニューアル | 98耐震に準拠
09耐震に準拠
14耐震に準拠
該当工事なし
問7⑦ | はい
いいえ
エスカレーターはない
不明
問8① | はい
いいえ
問8② | はい
いいえ
問8③ | はい
いいえ
問8④ | はい
いいえ
問8⑤ | はい
いいえ
問9① | はい
いいえ
問9② | はい
いいえ
問9③ | はい
いいえ
問9④ | はい
いいえ
問9⑤ | はい
いいえ
問9⑥ | はい
いいえ
問10① | はい
いいえ
問11① 災害時対応人員 | 24時間常駐している
日中常駐している
常駐していないが、設備異常を知らせる移報設備があり、ELV異常などが遠隔でわかる
常駐していないし、移報もない
問11② | はい（テナント対応を含む）
はい（管理用のみ）
いいえ
問11③ | はい（テナント対応を含む）
はい（管理用のみ）
いいえ
問11④ | はい（テナント対応を含む）
はい（管理用のみ）
いいえ
問11⑤ | はい（テナント対応を含む）
はい（管理用のみ）
いいえ
問11⑥ | はい（テナント対応を含む）
はい（管理用のみ）
いいえ
問11⑦ | はい（テナント対応を含む）
はい（管理用のみ）
いいえ
問12① 水害訓練実施体制・参加者 | テナントも参加し実施している
テナント不参加で実施している
実施していない
問12② 水害訓練実施体制・参加者 | テナントも参加し実施している
テナント不参加で実施している
実施していない
問12③ | はい
いいえ
問12④ | はい
いいえ
問13① | 年に一度以上の点検を実施
不定期に点検を実施
未実施
問13② | 年に一度以上の点検を実施
不定期に点検を実施
未実施
問13③ | 年に一度以上の点検を実施
不定期に点検を実施
未実施
問13④ | 年に一度以上の点検を実施
不定期に点検を実施
未実施
問13⑤ | 年に一度以上の点検を実施
不定期に点検を実施
未実施
問13⑥ | 年に一度以上の点検を実施
不定期に点検を実施
未実施
問13⑦ | 年に一度以上の点検を実施
不定期に点検を実施
未実施
問14① | はい
いいえ
問14② | はい
いいえ
問14③ | はい
いいえ
問14④ | はい
いいえ
問14⑤ | はい
いいえ
問14⑥ | はい
いいえ
問14⑦ | はい
いいえ
問14⑧ | はい
いいえ
問14⑨ | はい
いいえ
問14⑩ 自由記述 | 採用
否採用

## 修正履歴 (hidden)
スコアリング共有以降修正箇所
日付 | 修正者 | シート名 | 列、行 | 修正箇所 | 修正内容